TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 25-0035

2025-02-24

Užsakovas1:Jotainių socialinės globos namai,Dvaro g. 1, Jotainių k., LT-38215 Panevėžio r., Tel. nr. +370 455 54748

(pavadinimas, kontaktinė informacija)

Ėminio paėmimo vieta1: Jotainių socialinės globos namų nuotekų valymo įrenginiai

(Įmonės ar vietovės pavadinimas, adresas, ėminio ėmimo vietos koordinatės ir pan)

Tyrimo objektas:NuotekosĖminio rūšis: momentiniai ėminiai

Ėminį paėmė:Laboratorijos darbuotojasĖminio paėmimo data, laikas:2025-02-11 10:50 (Nr. 175), 11:08 (Nr. 176)val.

Ėminio pristatymo į laboratoriją data, laikas:  2025-02-11, 15:45val.

Ėminio aplinkos temp. pristatymo metu +3,9 ºC.

| Nustatomos analitės, matavimo vnt. | Metodo žymuo | Tyrimo atlikimo laikas | Tyrimų rezultatai± išplėstinė neapibrėžtis; Mėginio pavadinimas, registravimo numeris |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Prieš valymą, Nr. 175 | Po valymo, Nr. 176 |
| Temperatūra, °C | UTM, I d., 7 psl. | 2025-02-11 | 8,6 | 0,3 |
| Ištirpęs deguonis, mg/l | LST EN ISO 5814:2012 | - | - | - |
| Savitasis elektros laidis, μs/cm | LST EN 27888:2002 | - | - | - |
| pH | LST EN ISO 10523:2012 | 2025-02-12 | 7,6 (13,1 ºC) | 6,9 (13,8 ºC) |
| Skendinčios medžiagos, mg/l | LST EN 872:2005 | 2025-02-12 | 114 | 4 |
| Bichromatinė oksidacija, mgO2/l | IAO 15705:2002 | 2025-02-12 | 463 | 18 |
| Permanganatinė oksidacija, mgO2/l | UTM, I d., 37 psl. | 2025-02-12 | 84 | 2,1 |
| BDS 7, mgO2/l | LST EN ISO 5815-1:2019 LST EN 1899-2:2000 | 2025-02-12÷ 19 | 269 | 7,6 |
| Amonio azotas, mgN/l | LST ISO 7150-1:1998 | 2025-02-12 | - | 1,49 |
| Nitritų azotas, mgN/l | LST EN 26777:1999 | 2025-02-12 | 0,073 | 0,012 |
| Nitratų azotas, mgN/l | LST ISO 7890-3:1998 | 2025-02-12 | 0,484 | 0,758 |
| Kjeldalio azotas, mgN/l | LST EN 25663:2000 | 2025-02-12 | 26,5 | 3,75 |
| Bendras azotas, mgN/l | Skaičiavimo būdas ** | 2025-02-12 | 27,1 | 4,52 |
| Bendras azotas, mgN/l | LAND 59-2003 | - | - | - |
| Chloridai, mgCl/l | LST ISO 9297:1998 | - | - | - |
| Fosfatų fosforas, mg/l P | LST EN ISO 6878:2004 4sk | 2025-02-12 | - | 0,359 |
| Bendras fosforas, mg/l | LST EN ISO 6878:2004 7sk | 2025-02-12 | 4,23 | 0,460 |
| Naftos produktai, mg/l | LAND 90-2010 | - | - | - |
| Riebalai, mg/l | UTM, I d., 187 psl. | - | - | - |

*Mažiau už nustatymo ribą; ** Kjeldalio azoto, nitritų azoto ir nitratų azoto suma; UTM – unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai; LAND – Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinis dokumentas.

Pastabos: fosfatų nustatymui ėminiai filtruoti ėmimo vietoje, naudojant „Ahlstrom“ gamintojo 0,45 μm filtrus; skendinčios medžiagos nustatomos naudojant  Hahnemühle FineArt GmbHkoštuvus;Atliekant BDS-7 tyrimą: Nr. 175tirti du mėginio skiedimai slopinant nitrifikaciją, Nr. 176 tirti du neskiesti mėginiai.

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 25-0035

1 Užsakovo pateikta informacija.

Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri, esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenį;

Tyrimų rezultatai susiję tik su pateiktu mėginiu. Laboratorija neatsako už mėginio (-ių) paėmimo ir pristatymo sąlygas bei mėginio (-ių) pakuotę, išskyrus tuos atvejus, kai pati ima ėminius. Tyrimų protokolą draudžiama platinti atskiromis dalimis.

Tyrimus atliko:I. Ilkevičienė, G. Lukošienė

Tyrimus patvirtino:________________________________